## Sheet1
惠州市龙门县片区施工项目接户水表集中采购项目询价报价表
类别：接户水表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术参数 |  |  | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 接户水表 | DN20 | 常用流量Q3(m3/h)：4.0 | 常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100 | 分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6 | 个 |  | 1、设备选型：旋翼式基表+NB-IoT通信。 通信运营商：采用MFF2封装贴片式物联网卡。 每只水表配套接头、螺母和密封垫圈各2只。 2.指示装置： （1）基表指示装置：采用模拟和数字组合式指示装置， 并符合GB/T778-2018的要求。 （2）机械字轮位数：指示到m3的位数不小于5位，即满行度不小于99999 m3。 3、供电电源：水表采用内置电池供电结构，内置锂电池，保证可连续使用≥7+1 年，其中1年是换表周期。含运营商通信费8年。 4、表体材料：水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀。零配部件：螺母、接头，采用国标铸造黄铜，接口螺纹、接管长度、接管螺纹应符合GB/T7306的规定。表壳：采用球墨铸铁或铸造铅黄铜。 5.电磁兼容等级: E1级; 气候和环境等级:B类 压力损失等级: △p63。 耐压等级: MAP10。 温度等级: T30。 防护等级: IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求。 日上报成功率：≥99% ，抄读准确率：≥99%，机电转换误差精确至吨位时，抄读准确率：≥99.99%。 年故障率≤1%。 湿度范围：水表适应工作环境湿度范围 0%～100%。
2 |  | DN25 | 常用流量Q3(m3/h)：6.3 | 常用流量/最小流量Q3/Q1（R值）：≥100 | 分界流量/最小流量Q2/Q1：1.6 | 个
注：单价包含材料（设备）费（包含辅助、配套材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，具体以签订的合同条款为准。
供应商名称： 联系人及联系电话：
供应商地址： 日 期：